## C-CALEFA
BALANCE TERMICO CALEFACCION
EDIFICIO: |  | VIVIENDA
LOCAL: |  | HABITACION |  |  |  | PLANTA: | PB
T.INT ºC | 20 | VOLUMEN | (m3) | INFILTR. | MEJORAMIENTO
T.EXT ºC | 0 | AREA (m2) | ALTO (m) | ren/hora | Zd % | Zh % | Zc %
DT | 20 | 13.5 | 2.7 | 1.5 | 7 | 0 | 10
DESIG | ORIEN | DIMENSI | ONES (m) | AREA | K | D t | q 0
NA | TA | Ancho | Alto | m2 | kcal / h | ºC | kcal / h
CION | CION | (m) | (m) |  | m2 ºC
E30 | NE | 4.5 | 2.7 | 12.15 | 1.62 | 20 | 393.66
E30 | SE | 3 | 2.7 | 8.1 | 1.62 | 20 | 262.44
I10 |  | 4.5 | 2.7 | 12.15 | 2.4 | 10 | 291.6
V30 | NE | 2 | 2.1 | 4.2 | 3.38 | 20 | 283.92
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
PISO |  | 4.5 | 3 | 13.5 | 1 | 10 | 135
TECHO |  | 4.5 | 3 | 13.5 | 1.5 | 20 | 405
CALOR TOTAL |  | SUMATORIA DE q0 = Q0 |  |  |  |  | 1771.62
kcal/h |  | TOTAL DE TRANSMISION Qt |  |  |  |  | 2072.7954
QT | 2400.8454 | TOTAL DE INFILTRACION Qe |  |  |  |  | 328.05