## C-CALEFA
PLANILLA PARA CALCULO DE CARGAS DE INVIERNO
EDIFICIO: |  | CENTRO ADMINISTRATIVO
LOCAL: |  | OFICINA PERSONAL |  |  |  | PLANTA: | PB
T.INT ºC | 22 | CAUD.CIRC. | AIRE EXT. | CAUD.A EXT. | MEJORAMIENTOS
T.EXT ºC | 0 | m3/min | % | m3/min | Zd % | Zh % | Zc %
DT (ºC) | 22 | 60 | 20 | 12 | 15 | 0 | 10
DESIG | ORIEN | DIMENSI | ONES (m) | AREA | K | Dt | q 0
NA | TA | Ancho | Alto | m2 | kcal / h | ºC | kcal / h
CION | CION | (m) | (m) |  | m2 ºC
E30 | NE | 12 | 3 | 36 | 1.62 | 22 | 1283.04
V30 | NE | 11 | 1.6 | 17.6 | 3.38 | 22 | 1308.736
E30 | SE | 4.5 | 3 | 13.5 | 1.62 | 22 | 481.14
I15 |  | 14 | 3 | 42 | 2.3 | 11 | 1062.6
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
PISO |  | 12 | 4.5 | 54 | 1 | 12 | 648
TECHO |  | 12 | 4.5 | 54 | 1.5 | 22 | 1782
CALOR TOTAL |  | SUMATORIA DE q0 = Q0 |  |  |  |  | 6565.516
| kcal/h | CALOR TOTAL DE TRANSMISION Qt (kcal/h) |  |  |  |  | 8206.895
QT | 12694.895 | CALOR TOTAL POR AIRE EXTERIOR QAE(kcal/h) |  |  |  |  | 4488