## REFRIG
PLANILLA PARA CALCULO DE CARGAS DE VERANO
EDIFICIO |  | Buenos Aires |  | HORA | LATITUD | TBS ext(ºC) | 35 | HR ext( %) | 40 | he exterior |  | 14
OFICINA ADMINISTRATIVA |  |  |  | 15 | 35 | TBS int(ºC) | 25 | HR int( %) | 50 | he interior |  | 10
PISO: | PB | LOCAL: | OFICINA GENERAL |  |  | DT (ºC) | 10 |  |  | DG (g/kg) |  | 4
L | Tipo | LADOS |  | AREA | AREA | KP | Dte | TRANSMISION |  | Coef. | Intens. | RADIACION
A | Espes. | PARED |  | TOTAL | PARED | (kcal/hm2ºC) | ºC | Y EFECTO SOLAR |  | Prot. | Solar | SOLAR
D | Orient | VIDRIO |  |  | AREA | KV | Dt |  |  | Vidrio | (kcal/hm2) | VENTANA
O |  | A (m) | B (m) | (m2) | VIDRIO | (kcal/hm2ºC) | ºC | (kcal/h) |  | C | I | (kcal/h)
A | E30 | 12 | 3 | 36 | 18.4 | 1.62 | 13 | 388
| NE | 11 | 1.6 |  | 17.6 | 5 |  | 880 |  | 0.3 | 32 | 169
B | E30 | 4.5 | 3 | 13.5 | 13.5 | 1.62 | 9 | 197
| SE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
C | I15 | 14 | 3 | 42 | 42 | 2.3 | 7 | 676
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
D |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
E |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
F |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
G |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
H |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
TECHO |  | 12 | 4.5 | 54 | 54 | 1.5 | 20 | 1620
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
PISO |  |  |  | 0 | #VALUE! |  |  | #VALUE!
TOTALES TRANSM. Y EFECTO SOLAR |  |  |  |  | (kcal/h) | TRANSMISION |  | #VALUE! |  | E.SOL.VENT |  | 169
SUB TOTAL CARGA EXTERIOR (kcal/h) |  |  |  |  | #VALUE! |  | QLI | Personas (factor) |  |  | 45 | 450
Porcentaje pérdida conductos(%) |  |  |  | 10 |  |  | Latente | Otras fuentes (kcal/h)
TOTAL CARGA EXTERIOR |  |  |  | (kcal/h) | #VALUE! |  | Interior | QLI: CALOR LATENTE INT. |  |  |  | 450
QSI | Personas |  | (factor) | 55 |  |  | FCS |  | TI ºC | 15.4 | %Caud. | 20
|  |  | (cantidad) | 10 | 550 |  | QE | Caudal de aire exterior (m3/min) |  |  |  | #VALUE!
Calor | Iluminación |  | (Watt) | 1080 | 928.8 |  | Calor | Calor sens.aire exterior |  |  | (kcal/h) | #VALUE!
Sens. | Motores |  | (HP) |  | 0 |  | Aire | Calor latent. aire exterior |  |  | (kcal/h) | #VALUE!
Inter. | Disipaciones varias (kcal/h) |  |  |  | 4000 |  | Exterior | QE:CAL.TOTAL AExt. |  |  | (kcal/h) | #VALUE!
| TOTAL CALOR SENSIBLE INTERIOR (QSI) | [5 empty] | QT y QST (frig/h),TONELADAS Y CAUDAL
|  | TOTAL QSI ( kcal/h) |  |  | #VALUE! |  | QT | #VALUE! | TR | #VALUE! | QST | #VALUE!
|  | TOTAL QSI ( Kw/h ) |  |  | #VALUE! |  | QT(Kw/h) | #VALUE! | CAUDAL |  | m3/min

## LOCALID
Localidades |  | Verano |  |  | Invierno
| Latitud Sur | Temp. |  | HR | Temp. |  | HR
Buenos Aires | 34º 35 ' | 35 | ºC | 40% | 0 | ºC | 80%
Mar del Plata (Buenos Aires) | 38º 8 ' | 32 | ºC | 45% | -1.4 | ºC | 85%
Carmen de Patagones (Bs.As.) | 40º 47 ' | 34 | ºC | 40% | -2 | ºC | 70%
Santa Fé | 31º 40 ' | 35 | ºC | 40% | 1 | ºC | 80%
Rosario (Santa Fé) | 32º 55 ' | 36 | ºC | 40% | 0.4 | ºC | 80%
Vera (Santa Fé) |  | 38 | ºC | 40% | 3.2 | ºC | 75%
Paraná (Entre Ríos) | 31º 47 ' | 36 | ºC | 45% | 2.4 | ºC | 75%
Formosa | 26º 10 ' | 38 | ºC | 45% | 5 | ºC | 75%
Corrientes | 27º 28 ' | 38 | ºC | 45% | 4 | ºC | 75%
Goya (Corrientes) |  | 38 | ºC | 45% | 3 | ºC | 75%
Resistencia (Chaco) | 27º 28 ' | 38 | ºC | 45% | 3 | ºC | 70%
Pte.Roque Sáenz Peña (Chaco) | 26º 49 ' | 37 | ºC | 45% | 2 | ºC | 70%
Posadas (Misiones) | 27º 25 ' | 38 | ºC | 45% | 4 | ºC | 75%
Córdoba | 31º 24 ' | 36 | ºC | 40% | -0.4 | ºC | 75%
Catamarca | 28º 26 ' | 37 | ºC | 35% | 0.9 | ºC | 65%
La Rioja | 29º 23 ' | 40 | ºC | 35% | -1.5 | ºC | 60%
Santiago del Estero | 27º 46 ' | 39 | ºC | 40% | 0.5 | ºC | 65%
San Miguel deTucumán | 26º 48 ' | 37 | ºC | 45% | 1.1 | ºC | 70%
Salta | 24º 51 ' | 34 | ºC | 40% | -3 | ºC | 65%
San Salvador de Jujuy | 24º 11 ' | 32 | ºC | 40% | -1.1 | ºC | 75%
San Juan | 31º 36 ' | 40 | ºC | 35% | -3.1 | ºC | 55%
San Luis | 33º 16 ' | 37 | ºC | 30% | -1.8 | ºC | 60%
Mendoza | 32º 53 ' | 35 | ºC | 40% | -1.1 | ºC | 60%
Santa Rosa (La Pampa) | 36º 34 ' | 36 | ºC | 40% | -2.8 | ºC | 65%
Bariloche (Río Negro) | 41º 6 ' | 32 | ºC | 40% | -5.6 | ºC | 65%
Cipolletti (Río Negro) | 38º 57 ' | 35 | ºC | 40% | -4.2 | ºC | 60%
San Antonio Oeste (Río Negro) | 40º 44 ' | 34 | ºC | 40% | -3.2 | ºC | 60%
Comodoro Rivadavia (Chubut) | 45º 47 ' | 31 | ºC | 40% | -4.4 | ºC | 40%
Esquel (Chubut) | 42º 54 ' | 30 | ºC | 35% | -7.6 | ºC | 70%
Trelew (Chubut) | 43º 14 ' | 30 | ºC | 35% | -3 | ºC | 60%
Santa Cruz | 50º 1 ' |  |  |  | -6.3 | ºC | 70%
Río Gallegos (Santa Cruz) | 51º 40 ' |  |  |  | -7.2 | ºC | 70%
Puerto Deseado (Santa Cruz) |  |  |  |  | -5 | ºC | 70%
Puerto San Julián (Santa Cruz) |  |  |  |  | -7 | ºC | 65%
Ushuaia (Tierra del Fuego) |  |  |  |  | -12 | ºC | 70%
Río Grande (Tierra del Fuego) |  |  |  |  | -11 | ºC | 75%

## TEMPEQUIV
Orient | "K" | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | h11 | h12 | h13 | h14 | h15 | h16 | h17 | h18 | h19 | h20 | h21 | h22 | h23
SE | 3 | 5 | 11 | 14 | 16 | 17 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5
SE | 2.3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | 15 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7
SE | 1.6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7
SE | 0.8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
E | 3 | 3 | 12 | 19 | 21 | 23 | 22 | 20 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5
E | 2.3 | 2 | 2 | 8 | 14 | 19 | 21 | 20 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7
E | 1.6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9
E | 0.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
NE | 3 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5
NE | 2.3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 14 | 16 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7
NE | 1.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8
NE | 0.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9
N | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 17 | 19 | 18 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5
N | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6
N | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8
N | 0.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9
NO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 17 | 21 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 16 | 10 | 6
NO | 2.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | 14 | 8 | 6
NO | 1.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 11
NO | 0.8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10
O | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 20 | 25 | 27 | 29 | 24 | 19 | 15 | 10 | 7
O | 2.3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 26 | 22 | 18 | 11 | 8
O | 1.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 | 17 | 13
O | 0.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16
SO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 13 | 16 | 21 | 22 | 23 | 21 | 13 | 6 | 5
SO | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 19 | 20 | 21 | 14 | 9 | 7
SO | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 15 | 10
SO | 0.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13
S | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4
S | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6
S | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5
S | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6
Techo | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 27 | 25 | 22 | 18 | 15 | 11
Techo | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14
Techo | 2.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16
Techo | 1.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18
Techo | 0.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20

## INTSOLAR
Latitud 25º
Orient | hora 6 | hora 7 | hora 8 | hora 9 | hora 10 | hora 11 | hora 12 | hora 13 | hora 14 | hora 15 | hora 16 | hora 17 | hora 18
SE | 260 | 400 | 374 | 298 | 185 | 71 | 36 | 38 | 38 | 39 | 30 | 26 | 0
E | 168 | 393 | 445 | 403 | 282 | 132 | 36 | 38 | 38 | 35 | 33 | 20 | 0
NE | 0 | 265 | 364 | 395 | 354 | 266 | 141 | 38 | 36 | 35 | 28 | 15 | 0
N | 0 | 23 | 53 | 130 | 185 | 224 | 233 | 224 | 185 | 130 | 53 | 23 | 0
NO | 0 | 15 | 28 | 35 | 36 | 38 | 141 | 266 | 354 | 395 | 364 | 265 | 0
O | 0 | 20 | 33 | 35 | 38 | 38 | 36 | 132 | 282 | 403 | 445 | 393 | 168
SO | 0 | 26 | 30 | 39 | 38 | 38 | 36 | 71 | 185 | 298 | 374 | 400 | 260
S | 84 | 96 | 70 | 50 | 40 | 42 | 36 | 42 | 40 | 50 | 70 | 96 | 84
Horiz. | 29 | 158 | 340 | 482 | 587 | 649 | 680 | 649 | 587 | 482 | 340 | 158 | 29
Latitud 30º
Orient | hora 6 | hora 7 | hora 8 | hora 9 | hora 10 | hora 11 | hora 12 | hora 13 | hora 14 | hora 15 | hora 16 | hora 17 | hora 18
SE | 284 | 377 | 352 | 263 | 149 | 51 | 38 | 38 | 38 | 38 | 32 | 27 | 13
E | 179 | 398 | 447 | 401 | 276 | 124 | 38 | 38 | 35 | 35 | 29 | 21 | 5
NE | 0 | 265 | 355 | 412 | 382 | 306 | 181 | 67 | 35 | 32 | 27 | 13 | 0
N | 0 | 24 | 48 | 162 | 222 | 265 | 284 | 265 | 222 | 162 | 48 | 24 | 0
NO | 0 | 13 | 27 | 32 | 35 | 67 | 181 | 306 | 382 | 412 | 355 | 265 | 0
O | 5 | 21 | 29 | 35 | 35 | 38 | 38 | 124 | 276 | 401 | 447 | 398 | 179
SO | 13 | 27 | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 51 | 149 | 263 | 352 | 377 | 284
S | 89 | 78 | 48 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 | 78 | 89
Horiz. | 51 | 165 | 355 | 488 | 588 | 650 | 678 | 650 | 588 | 488 | 355 | 165 | 51
Latitud 35º
Orient | hora 6 | hora 7 | hora 8 | hora 9 | hora 10 | hora 11 | hora 12 | hora 13 | hora 14 | hora 15 | hora 16 | hora 17 | hora 18
SE | 309 | 366 | 328 | 230 | 110 | 43 | 38 | 38 | 38 | 38 | 32 | 27 | 0
E | 240 | 415 | 443 | 395 | 272 | 119 | 38 | 38 | 38 | 35 | 32 | 22 | 0
NE | 0 | 260 | 373 | 427 | 408 | 335 | 215 | 72 | 38 | 32 | 25 | 22 | 0
N | 0 | 27 | 80 | 190 | 259 | 301 | 335 | 301 | 259 | 190 | 80 | 27 | 0
NO | 0 | 22 | 25 | 32 | 38 | 72 | 215 | 335 | 408 | 427 | 373 | 260 | 0
O | 0 | 22 | 32 | 35 | 38 | 38 | 38 | 119 | 272 | 395 | 443 | 415 | 240
SO | 0 | 27 | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 | 110 | 230 | 328 | 366 | 309
S | 78 | 64 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 64 | 78
Horiz. | 69 | 192 | 363 | 487 | 580 | 642 | 665 | 642 | 580 | 487 | 363 | 192 | 69
Latitud 40º
Orient | hora 6 | hora 7 | hora 8 | hora 9 | hora 10 | hora 11 | hora 12 | hora 13 | hora 14 | hora 15 | hora 16 | hora 17 | hora 18
SE | 320 | 360 | 303 | 198 | 81 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | 32 | 27 | 16
E | 320 | 436 | 444 | 390 | 265 | 116 | 38 | 38 | 38 | 35 | 32 | 27 | 13
NE | 0 | 257 | 390 | 439 | 425 | 360 | 244 | 111 | 38 | 32 | 24 | 13 | 0
N | 0 | 32 | 119 | 219 | 298 | 330 | 379 | 330 | 298 | 219 | 119 | 32 | 0
NO | 0 | 13 | 24 | 32 | 38 | 111 | 244 | 360 | 425 | 439 | 390 | 257 | 0
O | 13 | 27 | 32 | 35 | 38 | 38 | 38 | 116 | 265 | 390 | 444 | 436 | 320
SO | 16 | 27 | 32 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 81 | 198 | 303 | 360 | 320
S | 86 | 54 | 32 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 | 32 | 54 | 86
Horiz. | 84 | 222 | 363 | 485 | 569 | 629 | 642 | 629 | 569 | 485 | 363 | 222 | 84
{EDICION-IR-A a:a1}

## VARDIARIA
Variación | Hora 6 |  | Hora 8 |  | Hora 10 |  | Hora 12 |  | Hora 14 |  | Hora 15 |  | Hora 16 |  | Hora 18 |  | Hora 20 |  | Hora 22 |  | Hora 24
diaria de | TBS | HR | TBS | HR | TBS | HR | TBS | HR | TBS | HR | TBS | HR | TBS | HR | TBS | HR | TBS | HR | TBS | HR | TBS | HR
temperat. | ºC | % | ºC | % | ºC | % | ºC | % | ºC | % | ºC | % | ºC | % | ºC | % | ºC | % | ºC | % | ºC | %
5 ºC | -5 | 10 | -4 | 10 | -3 | 5 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | -3 | 5 | -4 | 10 | -5 | 10
8 ºC | -8 | 20 | -7 | 15 | -5 | 10 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | -3 | 5 | -5 | 10 | -8 | 20
11 ºC | -10 | 30 | -8 | 20 | -5 | 10 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | -4 | 10 | -6 | 15 | -9 | 20
14 ºC | -13 | 40 | -9 | 30 | -5 | 10 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | -5 | 10 | -8 | 20 | -12 | 30
17 ºC | -15 | 40 | -10 | 30 | -7 | 15 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | -7 | 15 | -10 | 30 | -13 | 40
19 ºC | -17 | 40 | -12 | 30 | -8 | 20 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | -7 | 15 | -10 | 30 | -13 | 40
22 ºC | -19 | 40 | -13 | 35 | -9 | 20 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10 | -8 | 20 | -12 | 30 | -15 | 40

## PROTVIDRIO
Coeficiente de corrección por proteccion de ventana "C"
Vidrio transparente | 1
Vidrio esmerilado o gravado | 0.8
Vidrio transparente con cortina exterior color claro | 0.3
Vidrio transparente con cortina interior color claro | 0.5
Toldo de lona | 0.2
Parasoles | 0.2

## DISPERSONA
Carga térmica debido a personas en Kcal/h
Grado de actividad | Sensible | Latente
Sentado en reposo | 55 | 35
Sentado y trabajo muy liviano | 55 | 45
Trabajo de oficina (sentado) | 55 | 60
Trabajo liviano | 60 | 80
Trabajo pesado | 80 | 160
Trabajo muy pesado | 120 | 200

## DISPARTEFACTOS
Disipación de diversos aparatos en Watts
Televisor color | 300
Televisor (blanco y negro) transistor | 80
Heladera común | 200
Heladera con freezer | 360
Aspiradora | 500
Ventilador | de 50 a 150
Centro musical | 150
Plancha | 700
Proyector de diapositivas | de 500 a 1500
Lámparas vapor mercurio | de 200 a 500
Cafetera | 200 sensible y 50 latente