## C-CALEFA
PLANILLA PARA CALCULO DE EQUIPO AIRE CALIENTE
EDIFICIO: |  | CENTRO COMERCIAL
LOCAL: |  | EXPOSICION |  |  |  | PLANTA: | PB
T.INT ºC | 20 | T.IMPULSIÓN | AIRE EXT. | CAUD.EQUIPO | MEJORAMIENTOS
T.EXT ºC | 0 | ºC | % | C ( m3/min) | Zd % | Zh % | Zc %
DT (ºC) | 20 | 50 | 15 | 23.5136 | 15 | 0 | 10
DESIG | ORIEN | DIMENSI | ONES (m) | AREA | K | Dt | q 0
NA | TA | Ancho | Alto | m2 | kcal / h | ºC | kcal / h
CION | CION | (m) | (m) |  | m2 ºC
E30 | NE | 17 | 3 | 51 | 1.62 | 20 | 1652.4
V30 | NE | 11 | 1.6 | 17.6 | 3.38 | 20 | 1189.76
E30 | SE | 7 | 3 | 21 | 1.62 | 20 | 680.4
I15 |  | 19 | 3 | 57 | 2.3 | 10 | 1311
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
PISO |  | 17 | 7 | 119 | 1 | 10 | 1190
TECHO |  | 17 | 7 | 119 | 1.5 | 20 | 3570
QT CALOR TOTAL |  | SUMATORIA DE q0 = Q0 |  |  |  |  | 9593.56
Balance | Equipo | CALOR TOTAL DE TRANSMISION Qt (kcal/h) |  |  |  |  | 11991.95
13191.145 | 15829.374 | CALOR TOTAL POR AIRE EXTERIOR QAE(kcal/h) |  |  |  |  | 1199.195