## Cabos PVC R X e L
CABLES AISLADOS CON PVC
Tensión Nominal del Sistema (Vn) |  |  |  |  | 480 | V
Factor de Tensión Máxima (f) |  |  |  |  | 110 | %
Longitud del Cable Protegido (m)
Datos de los Cables |  |  | Tiempo de Interrupción del Defecto (s)
S (mm2) | R70 | X60Hz | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.5
2.5 | 8.2516 | 0.096 | 28.7311 | 40.632 | 70.3766 | 90.8558
4 | 5.1573 | 0.096 | 28.7281 | 40.6277 | 70.3692 | 90.8463
6 | 3.4382 | 0.096 | 28.7219 | 40.6189 | 70.354 | 90.8266
10 | 2.0629 | 0.096 | 28.702 | 40.5908 | 70.3053 | 90.7638
16 | 1.2893 | 0.096 | 28.6538 | 40.5225 | 70.1871 | 90.6112
25 | 0.82516 | 0.096 | 28.5406 | 40.3625 | 69.9099 | 90.2533
35 | 0.5894 | 0.096 | 28.3594 | 40.1062 | 69.466 | 89.6802
50 | 0.41258 | 0.096 | 27.9855 | 39.5775 | 68.5502 | 88.4979
70 | 0.2947 | 0.096 | 27.3201 | 38.6364 | 66.9202 | 86.3937
95 | 0.21715 | 0.096 | 26.2795 | 37.1648 | 64.3713 | 83.103
120 | 0.17191 | 0.096 | 25.0865 | 35.4777 | 61.4491 | 79.3304
150 | 0.13753 | 0.096 | 23.5607 | 33.3198 | 57.7116 | 74.5054
185 | 0.11151 | 0.096 | 21.7751 | 30.7946 | 53.3378 | 68.8588
240 | 0.085954 | 0.096 | 19.1664 | 27.1054 | 46.948 | 60.6096

## Cabos EPR-XLPE R X e L
CABLES AISLADOS CON EPR/XLPE
Tensión Nominal del Sistema (Vn) |  |  |  |  | 480 | V
Factor de Tensión Máxima (f) |  |  |  |  | 110 | %
Longitud del Cable Protegido (m)
Datos de los Cables |  |  | Tiempo de Interrupción del Defecto (s)
S (mm2) | R90 | X60Hz | 0.05 | 0.1 | 0.3 | 0.5
2.5 | 8.7936 | 0.096 | 26.9605 | 38.1279 | 66.0395 | 85.2566
4 | 5.496 | 0.096 | 26.958 | 38.1244 | 66.0333 | 85.2486
6 | 3.664 | 0.096 | 26.9529 | 38.1171 | 66.0207 | 85.2324
10 | 2.1984 | 0.096 | 26.9364 | 38.0939 | 65.9805 | 85.1805
16 | 1.374 | 0.096 | 26.8965 | 38.0374 | 65.8828 | 85.0543
25 | 0.87936 | 0.096 | 26.8029 | 37.905 | 65.6533 | 84.7581
35 | 0.62811 | 0.096 | 26.6526 | 37.6925 | 65.2853 | 84.2829
50 | 0.43968 | 0.096 | 26.3415 | 37.2525 | 64.5233 | 83.2992
70 | 0.31406 | 0.096 | 25.7844 | 36.4646 | 63.1586 | 81.5374
95 | 0.23141 | 0.096 | 24.9042 | 35.2198 | 61.0025 | 78.7538
120 | 0.1832 | 0.096 | 23.8818 | 33.774 | 58.4983 | 75.521
150 | 0.14656 | 0.096 | 22.5543 | 31.8966 | 55.2465 | 71.323
185 | 0.11883 | 0.096 | 20.9732 | 29.6606 | 51.3737 | 66.3231
240 | 0.0916 | 0.096 | 18.6128 | 26.3225 | 45.5919 | 58.8589

## Cabos PVC I e t
CABLES CON AISLAMIENTO EN PVC
Potencia de Corto Circuito de la Fuente (Pcc) |  |  |  | 8.31 | MVA
Tensión Nominal del Sistema (Vn) |  |  |  | 480 | V
Factor de Tensión Máxima (f) |  |  |  | 110 | %
Longitud del Alimentaodr |  |  |  | 50 | m
Datos de los Cables |  |  | Corriente de Curto Circuito (KA) | Tiempo Máximo de Actuación de la Protección (s)
S | R70 | X60Hz
2.5 | 8.2516 | 0.096 | 0.73658 | 0.15235
4 | 5.1573 | 0.096 | 1.1729 | 0.15382
6 | 3.4382 | 0.096 | 1.7424 | 0.15683
10 | 2.0629 | 0.096 | 2.8186 | 0.16646
16 | 1.2893 | 0.096 | 4.2218 | 0.18995
25 | 0.82516 | 0.096 | 5.8024 | 0.2455
35 | 0.5894 | 0.096 | 6.9454 | 0.33584
50 | 0.41258 | 0.096 | 7.9147 | 0.5278
70 | 0.2947 | 0.096 | 8.5371 | 0.88914
95 | 0.21715 | 0.096 | 8.8901 | 1.5102
120 | 0.17191 | 0.096 | 9.0613 | 2.3194
150 | 0.13753 | 0.096 | 9.1696 | 3.5389
185 | 0.11151 | 0.096 | 9.2376 | 5.3042
240 | 0.085954 | 0.096 | 9.2916 | 8.8235

## Cabos EPR-XLPE I e t
CABLES CON AISLAMIENTO EN EPR/XLPE
Potencia de Corto Circuito de la Fuente (Pcc) |  |  |  | 8.31 | MVA
Tensión Nominal del Sistema (Vn) |  |  |  | 480 | V
Factor de Tensión Máxima (f) |  |  |  | 110 | %
Longitud del Alimentaodr |  |  |  | 10 | m
Datos de los Cables |  |  | Corriente de Curto Circuito (KA) | Tiempo Máximo de Actuación de la Protección (s)
S | R90 | X60Hz
2.5 | 8.7936 | 0.096 | 3.2957 | 0.011767
4 | 5.496 | 0.096 | 4.9171 | 0.013532
6 | 3.664 | 0.096 | 6.551 | 0.017154
10 | 2.1984 | 0.096 | 8.4348 | 0.028742
16 | 1.374 | 0.096 | 9.5842 | 0.05699
25 | 0.87936 | 0.096 | 10.1603 | 0.12381
35 | 0.62811 | 0.096 | 10.381 | 0.23245
50 | 0.43968 | 0.096 | 10.5043 | 0.46332
70 | 0.31406 | 0.096 | 10.5638 | 0.89789
95 | 0.23141 | 0.096 | 10.5925 | 1.6448
120 | 0.1832 | 0.096 | 10.6053 | 2.6181
150 | 0.14656 | 0.096 | 10.6131 | 4.0848
185 | 0.11883 | 0.096 | 10.6178 | 6.2079
240 | 0.0916 | 0.096 | 10.6215 | 10.4405