## Парус Акт
Додаток № до Протоколу
№ | ТИП | Проблема | Наслідки | Завдання | Орієнтовані витрати | Орієнтовна загальна вартість, грн
1 | Дах | 1.Покрівля на корпусі 3 ( перехід між корпусами) потребує ремонту. Промерзають вентиляційні канали в кв.№185(та по стояку) Відомо про затікання в кв.184. 2. Покрівля корпусу №1 (металева покрівля парусу з "Ранили") потребує ремонту та герметизації. Затікання даху в квартиру №162; 3.На покрівлі корпусу №1 будівельне сміття | Затікання води від опадів в квартиру №184. Затікання води від опадів в квартиру №162. Деталі дефектів відображені у Дефектному акті. Будівельне сміття на даху може спровокувати небезпечну сітуацію при урагані, та пожежонебезпечно | Укладання Договору з підрядною організацією по виконанню робіт з ремонту мягкої покрівлі, та герметизації металевої покрівлі; Демонтаж, прибирання будівельного сміття з погрузкою і вивозом | 1).Герметизація покрівлі корпусу 3= 60000 - 80000 грн; 2).Герметизація даху корпус 1=120000 - 150000 грн; 3).Демонтаж та вивіз будівельного сміття з прибиранням і з завантеженням = 50000грн; | 280000
2 | Технічний поверх | 1.На 15-му поверсі в аварійному стані металопластикове вікно- необхідна заміна; 2.На 28-му технічному поверсі будівельне сміття | 1. Можливе відкриття у зимовий період, та розморожування будинкових комунікацій: вода, каналізація, опалення. 2. Заважає проходу та порушує правила пожежної безпеки | Укладання Договору з підрядною організацією по виконанню робіт по заміні вікна; Вивіз сміття силами ТОВ "УК"Затишна Оселя" та підрядної організації | 1.Заміна метало пластикового вікна= 8500 грн; 2.Вивіз будівельного сміття=11 000 грн. | 19500
3 | Фасад будівлі | 1.По фасаду будівлі частково відсутня декоративна облицювальна плитка "Сканрок": *Корпус-1 11,13,21 поверх. Корпус-2 25,26 поверх; *Корпус-2, кв.24, 11 поверх- порушено металевє облаштування над вітражем, куди потрапляє вода під час дощу з сторони фасаду; | Можливо затікання води на утеплювач фасаду та взимку промерзання стін | Укладання Договору з підрядною організацією по виконанню робіт з ремонту мягкої покрівлі, та герметизації металевої покрівлі | 1.Послуги верхолазів по ремонту фасада "Сканрок"=15000 грн; 2.Герметизація стиків фасаду = 5000 грн. | 20000
4 | Місця загального користування | Корпус 1 та 2 : 1. Відсутність близько 50% доводчиків; 2. Двері: 15 поверх 1 корпуса, 1 секція по евакуаційній сходовій клітині – коробка вибита; 3. На 18 поверсі корпуса 2 - двері перекошені потребує заміни; 4. 3 поверх 3 корпус - підвісна стеля Армстронг багато квадратів відсутні; 5.Корпус 2 - скляний навісний козирьок одне скло відсутнє; Корпус 1 - біля пожежного ліфту розбите скло на козирьку; 6. Корпус 1 секція 2 - в холі пожежного ліфта на підлозі частково розбита плитка (потребує заміни); корпус 1,секція 2, 28 поверх розбита плитка на підлозі 7.Проглядається просідання чавуної каналізаційної труби на корпусі 2. | 1).Безпечна експлуатація будівель та споруд, утримання правил з пожежної безпеки; 2).З'явлення тріщин чавуних труб на 6 поверсі |  | 1).Заміна доводчиків=120 х 800 грн.=96000 грн. 2).Встановлення дверей по евакуаційній сходовій клітині =7500 грн; Будівельні роботи по облаштуванню перегородки=6000 грн; Оздоблювальні роботи після облаштування перегородки=3200 грн; 3).Заміна металопластикових дверей = 6500 грн; 4). Ремонт підвісної стелі "Армстронг" = 15м2 х 200=3000 грн; 5).Заміна скла навісів=18м2 х6500=117000грн; 6).Ремонт плитки полу=25м2х450грн=11250грн; 7).Бетонування отворів між поверхами в місцях проходження чавунних труб=26 х 1200= 31200 грн; | 281650
6 | Насосна ХВП та пожежогасіння будинку | 1.Відсутні дренажні насоси в приямку. 2.Відсутня сbгналізація з датчиками по затопленню приміщень : ІТП, насосних станцій водою | Можливе затопленя приміщення насосної станції, ІТП, паркінгу водою |  | 1.Встановлення дренажних насосів=3 х 2500 грн.=7500 грн; 2. Монтаж сигналізації з датчиками затоплення=35000 грн | 42500
7 | Насосна ГВС, та ІТП | 1. Для подальшої експлуатації насосної станції ХВС корпусу 3(житло) необхідна реконструкція станції; 2. Необхідна заміна гідроаккумуляторів 12л насосних станцій господарчо-питного водопроводу житла 1 та 2 зони корпус 1, корпус 2. | 1. Без реконструкції насосної станції неможливо корректна робота станції. 2.Заміна гідроаккумуляторів 1 та 2 зони насосних станцій житла 1 та 2 корпусів. | Некорректна робота насосної станції. Можливо завісання роботи насосів. Неможлива підкачка гідроаккумуляторів без реконструкції. | 1.Реконструкція насосної станції хвп житла корпусу 3, (вставки)=8500 грн; 2.Заміна гідроаккумуляторів (12л) насосних станцій хвп житла 1 і 2 зони= 3200 грн. | 11700
8 | Електрогосподарство | Проведення планового ремонту в ГРЩ , щитовій ІТП, ХВП, ГВС та щита управління насосами ГВС і ХВП. (заміна магнітних пускачів, реле, автоматичних вимикачів). Необхідно провести заміри та виготовити протокол опору ізоляції Щити автоматичного керування потребують налагодження ( насоси увімкнені в автоматичному режимі, індикація вказує на аварію, потребує обстеження спеціалізованою організацією). Закінчен термін повірки лічильників електроенергії та трансформаторів струму необхідно поновлення: *Меркурій 230-АRT-03 4кв.2018р.=21 одиниця; *Трансформатори струму ТШ-0,66-2 1 кв.2016р.=12 од; * Трансформатори струму ТШ-0,66 3 кв.2017р.=12 од; * Трансформатори струму ТШ-0,66 3 кв.2018р.=18 од; | Може нести за собою наслідки скачкив напруги, некоректно працюючого обладнання, внепланового вимкнення систем від електричества та виникнення пожежи. Обладнання без сертифіката повірки заборонено використовувати під напругою нормами та правилами безпечної експлуатації електрообладнання і устаткування. | 1.Замінити трансформатори струму на нові з повіркою; 2.Повіріти електролічильники; 3.Виконати виміри опіру ізоляції електрообладнання; 4.Провести налагодження щитів автоматики | 1.Заміна трансформаторів струму 42 шт х 1400=58800 грн; 2.Повірка лічильників 21 шт х 2500 грн.= 52500 грн; 3.Замір та виготовлення протоколу опору ізоляції = 15000 грн; 4.Заміна магнітних пускачів, контакторів, автоматичних вимикачів = 75000 грн. | 201300
9 | Система вентиляції (витяжна вентиляція квартир) | Потребує діагностики дахових вентиляторів, прочистки системи вентиляції, та налаштування щитів автоматики . | Без робіт з діагностики вентиляторів подальше використання цілодобово може привести к наслідкам згорання двигунів | Діагностика вентиляторів з прочисткою систем вентиляції та налаштування щитів | 25000 грн | 25000
10 | Ліфти корпус 1, секція 1 | Пасажирський ліфт №36235, 630 кг: 1.Необхідний ремонт приводу дверей кабіни; 2.Необхідна заміна лінійки ДШ1; 3.Необхідна заміна балки дверей кабіни | Безпечна експлуатація обладнання та механізмів півищеної небезпеки |  | 1).ремонт приводу дверей кабіни=8000 грн; 2).заміна лінійки ДШ1=2500 грн 3).заміна балки дверей кабіни=3000 грн | 13500
|  | Пасажирський ліфт №36236, 630 кг: 1.необхідний ремонт приводу дверей кабіни; 2.Необхідна заміна лінійки ДШ1; | Безпечна експлуатація обладнання та механізмів півищеної небезпеки |  | 1).ремонт приводу дверей кабіни=8000 грн; 2).заміна лінійки ДШ1=2500 грн | 10500
|  | Пасажирський ліфт №36237, 630 кг: 1.Необхідна заміна балки дверей кабіни; 2.Необхідна заміна лінійки ДШ1; | Безпечна експлуатація обладнання та механізмів півищеної небезпеки |  | 1). заміна балки дверей кабіни=3000 грн; 2).заміна лінійки ДШ1=2500 грн | 5500
|  | Ліфт транспортування пожежного підрозділу №36230, 1000 кг: 1.Необхідна заміна табло першого поверху; | Безпечна експлуатація обладнання та механізмів півищеної небезпеки |  | 1). заміна табло першого поверху=9000 грн; | 9000
11 | Ліфти корпус 1, секція 2 | Пасажирський ліфт №36231, 630 кг: 1.Необхідний ремонт лебідки с заміною підшипників; | Безпечна експлуатація обладнання та механізмів півищеної небезпеки |  | 1). ремонт лебідки с заміною підшипників=60000 грн; | 60000
|  | Пасажирський ліфт №36233, 630 кг: 1.Необхідний ремонт лебідки с заміною підшипників; | Безпечна експлуатація обладнання та механізмів півищеної небезпеки |  | 1). ремонт лебідки с заміною підшипників=60000 грн; | 60000
|  | Пасажирський ліфт №36232, 630 кг: 1.Необхідний ремонт лебідки с заміною підшипників; 2.Необхідний ремонт приводу дверей кабіни; 3.Необхідна заміна лінійки ДШ1; | Безпечна експлуатація обладнання та механізмів півищеної небезпеки |  | 1). ремонт лебідки с заміною підшипників=60000 грн; 2). заміна лінійки дверей кабіни=3000 грн; 3).заміна лінійки ДШ1=2500 грн | 65500
12 | Ліфти корпус 2 | Пасажирський ліфт №36233, 630 кг: 1.Необхідна заміна манжетів тихоходного валу лебідки 160VAT | Безпечна експлуатація обладнання та механізмів півищеної небезпеки |  | 1). заміна манжетів тихоходного валу лебідки 160VAT=4000 грн. | 4000
13 | Відновлення систем протипожежного захисту | Згідно акту Діагностики підрядної організації |  |  |  | 435936
|  |  | ВСЬОГО |  |  | 1545586

## Пожежна система
Пожежна сигналізація
№ | Найменування | од.вим | кіл-сть | Варт./ грн.(з ПДВ)
Сигналізація Mavili Maxlogic
1 | Монтаж сповіщувача димового | шт. | 125 | 30000
2 | Монтаж сповіщувача ручного | шт. | 10 | 960
3 | Монтаж ППКП ML 1236 | шт. | 2 | 5000
4 | Модуль адресний моніторінга ML 1362 | шт | 4 | 6000
5 | могнтаж кабелю | м | 600 | 21000
6 | налагодження обладнання |  |  | 55000
| разом роботи Матеріали та обладнання |  |  | 117960,00
1 | Сповіщувач димовий ML 1110 1с/1п | шт. | 62 | 37800
2 | Сповіщувач димовий ML 1110 1с/2п | шт | 22 | 17167
3 | Сповіщувач димовий ML 1110 2с/1п | шт | 22 | 17167
4 | Сповіщувач димовий ML 1110 2с/2п | шт | 17 | 13265
5 | Сповіщувач димовий ML 1110 3с | шт | 2 | 936
6 | Сповіщувач ручний ML 1710 | шт | 10 | 6550
7 | Скло захісне ML 0710 | шт | 10 | 650
8 | База монтажна ML 0140 | шт | 106 | 4961
9 | Модуль адресний моніторінга ML 1362 | шт | 4 | 4680
10 | ППКП ML1236 | шт | 2 | 88000
11 | Кабель вогнестійкий Е30 2*2*0,5 | м | 600 | 13800
12 | витратні матеріали | шт | 1 | 800
| Разом |  |  | 205776
| Всього за роботи та обладнання з ПДВ |  |  | 323736
Оповіщення
№ | Найменування | од.вим | кіл-сть | Варт./ грн.(з ПДВ)
оповіщення
1 | Пошук та усунення несправностів | Секц. | 3 | 7500
2 | монтаж кабелю | м | 60 | 2100
3 | налагодження обладнання |  |  | 11400
| Всього |  |  | 20000
Димовидалення
Після передачі шаф управління постачальником обладнання:
№ | Найменування | од.вим | кіл-сть | Варт./ грн.(з ПДВ)
Димовидалення
1 | Пошук несправностів |  |  | 7500
2 | монтаж кабелю | м | 60 | 2100
3 | налагодження обладнання |  |  | 20400
| Всього |  |  | 30000
Система газового/порошкового пожежогасіння.
№ | Найменування | од.вим | кіл-сть | Варт./ грн.(з ПДВ)
1 | монтаж модулів з іх вартістью | од | 10 | 50000
2 | могнтаж кабелю | м | 160 | 3200
3 | налагодження обладнання | компл. | 3 | 9000
| Всього |  |  | 62200
| Загалом |  |  | 435936