TRABAJOS POR EJECUTAR

- Suministro y fabricación del recipiente, columna, refuerzos, placa base, anclas, lab en su lugar de instalación

- Montaje del recipiente, columna, refuerzo, placa base y anclas

- Limpieza con Sand Blast a metal blanco: a) interior del recipiente b) interior de la columna (incluye vertedor de demasías)

- Limpieza con Sand Blast rafagueado a) exterior del recipiente b) exterior de columna

- Pintura interior con epóxido catalizador con poliamidas marca Napko serie 4327 o similar de alguna otra marca con espesor mínimo de 8 milésimas (200 micras) color blanco a) recipiente b) columna

- Pintura exterior fondo alquidalico marca Osel 3820 o similar de alguna otra marca, color blanco espesor mínimo de 4 milésimas (100 micras) pintura de acabado alquidalico anticorrosivo marca Osel 3021 o similar de alguna otra marca, espesor mínimo de 4 milésimas. (100 micras) color blanco brillante recipiente b) columna"

- Suministro e instalación de escalera interior en el recipiente

- Logotipo de municipio de galeana. incl. leyenda usar pintura no calca.

- Suministro e instalación de vertedor de demasías incluye pintura

- Suministro e instalación, limpieza y pintura de tubo de alimentación de 6" diámetro Ced. 40 incluye brida soldable de 150 lbs./cm

- Suministro e instalación, limpieza y pintura de tubo de descarga de 6" diámetro Ced. 40 incluye brida soldable de 150 lbs./cm2

- Suministro e instalación, limpieza y pintura de dren de limpieza de 6" diámetro Ced. 40 incluye brida soldable de 150 lbs./cm2. y tapa ciega

- Suministro e instalación de ventilas para estructuras almacenadoras de agua con tubería de 3"" de diámetro de foga incluye piezas especiales y colocación.

- Suministro e instalación de luces anticolisión (estroboscópicas) con apartarayos.

- Trazo y nivelación topográfica de terreno para desplante de estructuras estableciendo ejes y referencias

- Excavación a máquina para desplante de estructuras en material ""b"" en seco con afloje y extracción de material, amacice o limpieza de plantilla y taludes remoción, acarreo a 10 mts. dentro de la misma y traspaleos verticales para su extracción, excavación de 0 a 8.00 mts. de profundidad

- Excavación por cualquier medio para desplante de estructura en material ""c"" en seco con afloje y extracción de material, amacice o limpieza de plantilla y taludes remoción, acarreo a 10 mts. dentro de la misma y traspaleos verticales para su extracción, excavación de 0 a 8.00 mts. de profundidad

- Plantilla de concreto de 7 cms. de espesor elaborada con concreto de 150 kg/cm2 con t.m.a. 3/4" todos los materiales l.a.b. en el lugar de la obra incluye suministro de materiales fabricación, colado y curado.

- Suministro y colocación de concreto fc=250 kg/cm2. tma 3/4" incluye acabado a regla, vibrado, colado, curado y todos los agregados puestos en obra, descarga y almacenamiento del cemento, acarreo para zapata y dado.

- Suministro y colocación de concreto fc=150 kg/cm2. tma 3/4" incluye acabado a regla, vibrado, colado, curado y todos los agregados puestos en obra, descarga y almacenamiento del cemento, acarreo para banqueta

- Suministro habilitado e instalación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 en zapata dado y anclas en placa base.

- Cimbrado y descimbrado de losa y dado

- Relleno y compactación al 95 % proctor producto de excavación